清華大學瓦斯管線搶修過程，說明如次：
1、 4/26晚上11:00左右，發現瓦斯管線故障，由於當時豪雨不斷，初步研判故障原因，應為瓦斯管線進水。
2、 4/26發現當晚，營繕組立即展開搶修動作。首先緊急查明故障原因，發現故障點為供應「學、儒、鴻、新齋段」瓦斯管線進水，隨即先隔離故障段，並將受波及進水之之瓦斯管線(供應餐廳區段)執行抽排水動作。

3、 4/27晚上約11:00，搶修完成：1.供應餐廳區段；2.除「學、儒、鴻、新齋段」以外之宿舍區瓦斯供應。
4、 4/30營繕組開始執行搶修「學、儒、鴻、新齋」瓦斯段之試挖，並確認造成故障之進水源，係供應新齋之瓦斯管線；為使學儒鴻齋瓦斯管線恢復供氣，當天即進行改管搶修動作，並重新裝置新齋管線及學儒鴻齋瓦斯管線之隔離閥，俾使先供氣於學、儒、鴻齋。
5、 5/1日開始執行「新齋」瓦斯管線之重配施工，以及「學、儒、鴻齋」完成初步供氣，惟因壓力較弱，目前正持續進行系統調整、排除水氣與熱水器檢查。

6、 5/2日「學、儒、鴻齋」正持續進行系統調整、排除水氣與熱水器檢查。同時新齋重新配管工作持續中，預計2-3工作天完成。
7、 5/3日「學、儒、鴻齋」供氣漸趨緩定亦恢復原供氣壓力，並同時新齋重新配管工作持續中，預計1-2工作天完成。
8、 5/4日「學、儒、鴻齋」供氣壓力狀況已近正常，目前持續觀察中；新齋部分亦冒雨持續接管施工中，預計1-2工作天完成供氣作業，如天氣允許應可提前。
