※誠齋、義齋、清齋6/8停電原因說明：
1、 本次停電範圍為：誠齋、義齋、清齋工地高、低壓電力設備
2、 影響時間為：99年6月8日下午15:05~16:30

3、 事故原因：經查本次停電係因高壓電力電纜劣化，遮蔽層局部已被VCB斷路器裸銅排引接處電弧所擊傷，造成高壓相對地產生故障電流(即LCO接地故障電流動作)而驅動VCB斷路器跳脫。
4、 處置情形：研判高壓電力電纜損傷程度未傷及電纜PE層，礙於高壓電力電纜取得時間與電力錐重新製作之時間較長，至少須2~3小時後才能正常復電，故採暫時固定於箱體支撐架上，並予臨時絕緣包覆，應可藉由空間與環境克服絕緣能力，加大帶電體與絕緣電纜層之安全距離；俟暑期年度停電保養時再將此組損傷之高壓電纜更換，以縮短復電時間；目前無安全顧慮。
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