●99年6月21日下午16:31瞬間停電復電原因說明：
1、 本次(6/21下午16:31)高壓電力第二迴路因用電負載量過載，致使過電流保護電驛動作而瞬間停電並隨即復電(CO-RY顯示R相過電流)。

2、 本次停電與今年3月22日停電原因相同，而當時已調整保護設定值提高25%，本次則再調整再提高20%，惟近期用電量依然居高不下且本校電力系統已相對老舊，故目前仍持續觀察評估以確保用電安全，請各單位節約用電。
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